观感质量验收标准

目录

一、	混凝土结构工程	3

1.1  混凝土顶棚观感质量	3

1.2  剪力墙、砼柱观感质量	3

二、建筑地面工程	3

2.1 整体面层观感质量	3

2.2 板块面层观感质量	4

三、装饰工程	5

3.1 墙面抹灰观感质量	5

3.2 涂料墙面观感质量	5

3.3 腻子顶棚观感质量	7

3.4 涂料顶棚观感质量	7

3.5 钢制栏杆、百叶观感质量	8

3.6 铝合金栏杆观感质量	8

3.7 无框玻璃栏杆观感质量	9

3.8 涂料外墙观感质量	9

3.9 饰面砖外墙观感质量	9

3.10 干挂石材观感质量	10

3.11 文化石墙面观感质量	10

3.12 外墙附属构造观感质量	11

四、屋面工程	11

4.1 屋面观感质量	11

4.2 屋面饰面砖保护层观感质量	12

4.3 陶瓦坡屋面观感质量	12

4.4 玻璃采光屋面观感质量	13

4.5 屋面附属结构观感质量	13

五、门窗工程	14

5.1 入户门观感质量	14

5.2 钢质防火门观感质量	15

5.3 木质防火门观感质量	15

5.4 铝合金门窗观感质量	16

5.5 塑钢门窗观感质量	17

六、水电工程	17

6.1 室内给水管观感质量	17

6.2 室内排水管观感质量	18

6.3 外墙排水立管观感质量	18

6.4 管道附属构造观感质量	19

6.5 配电箱、盘观感质量	19

6.6 设备观感质量	20

6.7 插座、开关、底盒、面板观感质量	21

6.8 防雷接地观感质量	24

6.9 室内灯具观感质量	24

日照市城市建设投资集团有限公司

2014年7月26日

观感质量验收标准

- 混凝土结构工程

- 适用范围：适用于现浇砼楼板、梁、柱、剪力墙、构造柱、后浇带等工程的质量验收。

- 1.1混凝土顶棚观感质量

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | - 模板拼缝高低差≤4mm，4个角点和中点处水平度极差≤15mm | - 观察、测量 | - 测距仪、卷尺 |
| - 1.1.2 | - 无露筋、蜂窝、夹渣、疏松、裂缝、漏浆、渗漏，无外露铁丝、模板碎屑等杂物 | - 观察、蓄水试验 |  |
| - 1.1.3 | - 梁板阴阳角方正，线条顺直，目测无明显歪斜 | - 观察 |  |
| - 1.1.4 | - 墙面抹灰层至梁底或棚底的收口密实，收口线顺直，无锯齿型外观缺陷 | - 观察 |  |
| - 1.1.5 | - 缺陷修补：应采用统一处理方案，如防水腻子、水泥腻子等，保证混凝土顶棚面观感一致 | - 观察 |  |

- 控制重点：梁底及棚底平整度，顶棚抹灰裂缝、收口处理，缺陷修补等。

- 1.2剪力墙、砼柱观感质量

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | - 剪力墙平整度测量，靠尺测量≤8mm/2m | - 测量 | - 靠尺、塞尺 |
| - 1.2.2 | - 剪力墙垂直度，靠尺测量≤8mm/2m | - 测量 | - 靠尺、塞尺 |
| - 1.2.3 | - 砼柱垂直度，靠尺测量≤8mm/2m | - 测量 | - 靠尺、塞尺 |
| - 1.2.4 | - 无露筋、蜂窝、夹渣、疏松、裂缝、漏浆，无外露铁丝、碎物等，剪力墙螺栓处砂浆堵头符合要求 | - 观察 |  |
| - 1.2.5 | - 缺陷修补：应采用统一处理方案，如防水腻子、水泥腻子等，保证混凝土观感一致 | - 观察 |  |

- 控制重点：墙柱平整度和垂直度，对拉螺栓孔封堵，缺陷修补等。

- 二、建筑地面工程

- 2.1整体面层观感质量

- 适用范围：适用于水泥砼（含细石砼）面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、水泥

- 钢（铁）屑面层、防油渗面层和防爆面层等面层分项工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.1.1 | - 表面不得有泛水和积水的现象，靠尺测量≤8mm/2m | - 观察、测量或泼水检查 | - 靠尺、塞尺 |
| - 2.1.2 | - 面层无空鼓、裂纹。空鼓面积不应大于400cm2，且每自然间（标准间）不多于2 处 | - 测量、敲锤 | - 钢卷尺、小锤 |
| - 2.1.3 | - 踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。局部空鼓长度不应大于300mm，且每自然间（标准间）不多于2 处 | - 测量、敲锤 | - 钢卷尺、小锤 |
| - 2.1.4 | - 面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷 | - 观察 |  |
| - 2.1.5 | - 楼梯宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm，每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐，防滑条应顺直 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |

控制重点：平整度、起砂、落地灰修补、强度不足、伸缩缝过大、裂缝。

2.2 板块面层观感质量

适用范围：适用于砖面层、大理石面层和花岗石面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层和地毯面层等面层分项工程的施工质量检验。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.2.1 | 面层与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓。注：凡单块砖边角有局部空鼓，且每自然间（标准间）不超过总数的5%可不计。 | - 敲锤 | - 小锤 |
| - 2.2.2 | - 砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 | - 观察 |  |
| - 2.2.3 | - 面层邻接处的镶边用料边角整齐、光滑 | - 观察 |  |
| - 2.2.4 | - 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致 | - 观察、尺量 | - 钢卷尺 |
| - 2.2.5 | - 面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。 | - 观察、泼水或坡度尺及蓄水检查 | - 坡度尺 |

- 控制重点：平整度、坡度、强度不足、裂缝、空鼓、图案、顺直度以及防渗漏处理。

- 三、装饰工程

- 3.1墙面抹灰观感质量

- 适用范围：适用于石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和麻刀石灰、纸筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的质量验收。一般抹灰工程分为普通抹灰和高级抹灰，当设计无要求时，按普通抹灰验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.1.1 | - 表面应光滑、洁净、接槎平整，靠尺检测≤8mm/2m | - 测量、手摸 | - 靠尺、塞尺 |
| - 3.1.2 | 粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。 | - 观察、敲锤 | - 小锤 |
| - 3.1.3 | - 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整 | - 测量 | - 靠尺、塞尺 |
| - 3.1.4 | - 宽度和深度应均匀，表面应光滑，棱角应整齐 | - 观察 |  |
| - 3.1.5 | - 有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽宽度和深度均不应小于10 mm | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 3.1.6 | - 后砌墙与剪力墙交界处做竖向标识 | - 观察 |  |

- 控制重点：空鼓、裂缝、修补部位接缝粗糙、无统一修补措施

- 3.2涂料墙面观感质量

- a、水性涂料涂饰工程

适用范围：适用于乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂料等水性涂料涂饰工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.1 | - 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求 | - 观察 |  |
| - 3.2.2 | - 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和掉粉 | - 观察 |  |
| - 3.2.3 | - 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰 | - 观察 |  |
| - 3.2.4 | - 水性涂料的涂饰质量标准见下表：薄涂料、厚涂料、复合涂料的涂饰质量标准 | - 观察 |  |

薄涂料的涂饰质量标准

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 | 观察 |
| 3 | 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 | 不允许 | 观察 |
| 4 | 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 | 无砂眼，无刷纹 | 观察 |

厚涂料的涂饰质量标准

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 | 不允许 | 观察 |
| 3 | 点状分布 | ——— | 疏密均匀 | 观察 |

复合涂料的涂饰质量标准

| 项次 | 项 目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 泛碱、咬色 | 不允许 | 观察 |
| 3 | 喷点疏密程度 | 均匀，不允许连片 | 观察 |

控制要点：平整度超标、阴阳角方正度、泛碱、涂料咬色。

b、溶剂型涂料涂饰工程

适用范围：适用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有机硅丙烯酸涂料等溶剂型涂料涂饰工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.2.5 | - 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求 | - 观察 |  |
| - 3.2.6 | - 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、起皮和反锈 | - 观察 |  |
| - 3.2.7 | - 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合，界面应清晰 | - 观察 |  |
| - 3.2.8 | - 溶剂型涂料涂饰工程质量标准见下表：色漆、漆的涂饰质量标准 | - 观察 |  |

色漆的涂饰质量标准

| 项次 | 项 目 | 变通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手感 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸检查 |
| 3 | 刷纹 | 刷纹通顺 | 无刷纹 | 观察 |
| 4 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

注：无光色漆不检查光泽。

清漆的涂饰质量标准

| 项次 | 项 目 | 普通涂饰 | 高级涂饰 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 基本一致 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 棕眼刮平、木纹清楚 | 观察 |
| 3 | 光泽、光滑 | 光泽基本均匀光滑无挡手感 | 光泽均匀一致光滑 | 观察、手摸检查 |
| 4 | 刷纹 | 无刷纹 | 无刷纹 | 观察 |
| 5 | 裹棱、流坠、皱皮 | 明显处不允许 | 不允许 | 观察 |

控制重点：平整度超标、阴阳角方正度、泛碱、涂料咬色。

- 3.3腻子顶棚观感质量

- 适用范围：适用于现浇钢筋混凝土天棚各类涂装装饰面层，其表面质量可达到中级以上的工程装饰。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.3.1 | - 混凝土基层上应满刮腻子、砂纸打光（砂纸打磨纹路均匀），腻子应坚实、牢固，表面平整光滑，装饰线、分色线、线角顺直 | - 测量、观察 | - 测距仪 |
| - 3.3.2 | - 腻子涂刷面正斜视颜色一致，应无粉化、起皮和裂缝、漏刷、透底，无反碱、咬色、疙瘩，无砂眼，无露筋，无披腻子打砂纸时的划痕 | - 观察 |  |
| - 3.3.3 | - 缺陷处理：对因裂缝、变更等产生的表观修补缺陷，应采用统一处理方案，保证顶棚观感一致性 | - 观察 |  |

控制重点：表面平整度、楼板裂缝渗水、顶棚阴角不顺直、表面光滑度

- 3.4涂料顶棚观感质量

- 适用范围：适用于现浇钢筋混凝土天棚各类涂装装饰面层，其表面质量可达到中级以上的工程装饰。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.4.1 | - 涂饰面正斜视颜色一致，无砂眼，无露筋，无披腻子打砂纸时的划痕，无掉粉、起皮，无漏刷、透底、无泛碱、咬色，允许少量流坠、疙瘩，手感较细腻，光泽较均匀，装饰线、分色线平直 | - 观察、手摸 |  |
| - 3.4.2 | - 缺陷处理：对因裂缝、空鼓、变更等产生的表观修补缺陷，应采用统一处理方案，保证地面观感一致性 | - 观察 |  |

控制重点：涂料起皮、分色线不顺直、钢筋外露生锈。

- 3.5钢制栏杆、百叶观感质量

- 适用范围：适用于钢制栏杆和扶手以及百叶的制作安装与工程验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.5.1 | - 构件表面均匀光滑，变焦整齐，直线处应调直，曲线处应流畅光滑，栏杆底脚、侧墙收口美观。底框缝隙、立杆间距和栏杆高度符合规范要求 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 3.5.2 | - 构件表面无碰伤、凹面、毛刺、焊渣、脱皮、针眼、气泡、锈蚀锈斑，无堆漆、漏漆，无明显划痕和色差，表面划痕不超过0.5mm。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 3.5.3 | - 构件焊接或螺丝连接牢固，构件两端的连墙点应可靠牢固。连接螺栓材质为不锈钢，外露不锈钢螺栓应带圆形盖帽 | - 观察 |  |
| - 3.5.4 | - 各焊接部位焊接位挫平磨光，顺直光滑，油漆均匀光洁，无锈蚀锈斑 | - 观察、手摸 |  |
| - 3.5.5 | - 木扶手与弯头的接头在下部连接牢固，与垂直杆件的紧固件不得外露，弯头应刨光，弯曲自然、表面磨光 | - 观察、手摸 |  |

控制重点：栏杆变形、螺栓生锈、底框缝隙超标、与外窗或墙面间距过大有安全隐患

- 3.6铝合金栏杆观感质量

- 适用范围：适用于铝合金栏杆和扶手的制作安装与工程验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.6.1 | - 栏杆采用不锈钢螺丝，连接牢固，无明显松动，底框缝隙、立杆间距和栏杆高度符合规范和设计要求。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 3.6.2 | - 表面应洁净、平整、光滑，漆膜或保护层连续 | - 观察、手摸 |  |
| - 3.6.3 | - 表面无明显色差，无铝屑、毛刺、污迹、锈蚀。大面应无划痕、磕碰 | - 观察 |  |
| - 3.6.4 | - 各杆件拼缝严密，表面平滑，无翘曲 | - 观察、手摸 |  |
| - 3.6.5 | - 护栏玻璃厚度采用不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。玻璃应磨边，无缺角、破损，表面无划痕 | - 观察、测量 |  |
| - 3.6.6 | - 密封胶应粘贴牢固表面应圆弧光滑，边缘整齐、顺直、无裂纹 | - 观察 |  |

检查重点：可踏面算起高度不足、型材拼缝过大、端部收口粗糙。

- 3.7无框玻璃栏杆观感质量

- 适用范围：适用于无框玻璃栏杆的制作安装与工程验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.7.1 | - 玻璃应磨边，裁割尺寸正确，安装牢固。玻璃应洁净，无缺。角、划痕、破损 | - 观察、手摸 |  |
| - 3.7.2 | - 护栏玻璃不得与玻璃槽直接接触，护栏玻璃间预留变形缝，采用弹性密封胶密闭，护栏高度和立杆间距符合规范要求 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 3.7.3 | - 密封胶应粘接牢固，表面圆润光滑，边缘整齐顺直，无裂纹，玻璃槽、侧墙收口美观 | - 观察 |  |

检查重点：栏杆安装不方正、直线度超标、栏杆连接件有锈蚀。

- 3.8涂料外墙观感质量

- 适用范围：适用于质感涂料、真石漆、岩片漆、仿砖涂料等观感质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.8.1 | - 基层应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等 | - 观察、锤敲 | - 小锤 |
| - 3.8.2 | - 基层应表面平整，立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分隔缝深浅一致且横平竖直，基层无明显射影和波纹 | - 观察、测量 | - 靠尺、塞尺 |
| - 3.8.3 | - 基层腻子应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝 | - 观察、手摸 |  |
| - 3.8.4 | 无脱皮、漏刷、反绣、咬色、流坠、起皮、疙瘩、分色、裹棱、开裂、针孔、砂眼、刷纹、反白、泛碱；光泽均匀一致、五金和玻璃等洁净；装饰线、分色线平直，直线度不大于1mm。 | - 观察、测量 |  |
| - 3.8.5 | - 对砂壁状涂料，如质感涂料，细砂批嵌均匀无接口或接痕 | - 观察 |  |

检查重点：颜色不均匀、接茬明显、空鼓和开裂、装饰线顺直度等。

- 3.9饰面砖外墙观感质量

适用范围：适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m、抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.9.1 | - 基层应粘结牢固，粘结力必须符合饰面砖拉拔试验的规范要求。刮平搓毛，不开裂、严禁空鼓 | - 观察、敲锤 | - 小锤 |
| - 3.9.2 | - 墙面表面应平整，靠尺检测≤2mm/2m | - 测量 | - 靠尺、塞尺 |
| - 3.9.3 | - 砖面应洁净、色泽均匀、无歪斜、缺棱掉角和裂缝，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处 | - 观察 |  |
| - 3.9.4 | - 墙面阴阳角处的砖压向正确，非整砖的使用部位适宜；阴阳角处宜采用异性角砖；阳角处也可采用边缘加工成45°的面砖对接，但须制定拼接处的防渗漏节点措施 | - 观察 |  |
| - 3.9.5 | - 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致 | - 观察 |  |
| - 3.9.6 | - 面砖接缝应平直、光滑，勾缝连续、密实、宽窄一致，颜色协调一致。缝宽度不小于5mm不得采用密缝；缝深宜不大于3mm，也可采用平缝。勾缝应用抗渗性粘结材料 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |

检查重点：高低差、直线度超标、灰缝宽度偏差超标、平整度超标。

- 3.10干挂石材观感质量

适用范围：适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.10.1 | - 石材板面平整、洁净、颜色均匀，无明显色差，无裂痕、缺损、泛碱、凹坑。每平方米内，0.1-0.3mm划伤的长度小于100mm且不多于2条 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 3.10.2 | - 板面密封胶嵌缝应密实、横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直，嵌填材料色泽应一致。板面孔洞边缘整齐 | - 观察 |  |
| - 3.10.3 | - 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口顺直；凸凹线出墙厚度一致，上下口平直 | - 观察 |  |
| - 3.10.4 | - 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直 | - 观察 |  |
| - 3.10.5 | - 石材幕墙应无渗漏 | - 淋水试验 |  |

检查重点：埋件焊缝不合格、石材拼缝错、焊缝不饱满、有焊渣。

- 3.11文化石墙面观感质量

- 适用范围：适用于酒吧 、别墅、 餐厅等高档建筑场所，达到仿古的效果。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.11.1 | - 文化石应阴阳角方正、无歪斜、缺棱掉角和裂缝，表面无明显污痕；接缝竖直，如有嵌缝，则嵌填密实、光滑顺直、颜色均匀 | - 观察、测量 | - 靠尺、塞尺 |
| - 3.11.2 | - 文化石须粘贴牢靠，严禁空鼓 | - 观察、敲锤 | - 小锤 |
| - 3.11.3 | - 规则产品可不留缝隙，乱型产品按最小缝隙为15mm铺贴。30系列的仿古砖，可留缝10mm左右一致，上下口平直 | - 测量 | - 靠尺 |
| - 3.11.4 | - 墙角部位须贴转角石并注意水平堆砌 | - 观察 |  |

检查重点：垂直度超标、粘结强度不高脱落、拼缝过大、表面污染

- 3.12外墙附属构造观感质量

- 适用范围：适用于窗台、檐口、装饰线雨棚灯细部构造的质量验收。。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.12.1 | - 对窗台、檐口、装饰线、雨棚、阳台和落水口等凹凸部位，应有防水和排水构造 | - 观察 |  |
| - 3.12.2 | - 窗台横平竖直，棱角线条明晰，窗框下槛20mm圆弧光滑顺直；窗台泛水排水坡度20mm以上；窗台滴水槽顺直，两边粉刷相等、整齐一致 | - 观察、测量 | - 靠尺、钢卷尺 |
| - 3.12.3 | - 阳台梁底水平无翘曲，上口压顶流水向里；挂落线厚度、宽度一致；粉刷曲线和顺，阴阳角清晰明快，细砂批嵌均匀；上下阳台进出一致 | - 观察 |  |
| - 3.12.4 | - 水平阳角处的顶面排水坡度不小于3%，应采用顶面面砖压立面面砖，立面最低一排面砖压底平面面砖等做法，并设置滴水构造 | - 观察、测量 | - 坡度尺 |

检查重点：外墙涂料完成后再做钢框防水，工序倒置，易渗漏、排砖、勾缝不符合要求、窗台涂料收口线不顺直。

- 四、屋面工程

- 4.1屋面观感质量

- 适用范围：适用于防水层基层采用水泥砂浆、细石混凝土或沥青砂浆的整体找平层。适用于松散、板状材料或整体现浇（喷）保温层。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.1.1 | - 表面平整，密实光洁，排水坡度正确，无积水现象；无空鼓、裂纹、起壳、起砂等缺陷 | - 观察、锤敲 | - 小锤、坡度尺 |
| - 4.1.2 | - 应留设表面分隔缝，其纵横缝间距不宜大于6mm；细石混凝土保护层与女儿墙之间应预留宽度为30mm的缝隙 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 4.1.3 | - 分隔缝和墙边预留缝须采用密封材料嵌填严密，粘接牢固，无开裂，缝格宽度均匀顺直，嵌缝表面圆润光滑，边缘整齐、并与檐口平直 | - 观察 |  |
| - 4.1.4 | - 防水收头距屋面完成面的高度≥250mm，立面收头符合设计和施工要求，边缘顺直 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 4.1.5 | - 屋面与突出屋面结构的连接处和转角处，应做成圆弧形或钝角，且整齐平顺 | - 观察 |  |
| - 4.1.6 | - 排水口周边防水涂层或卷材密实，无孔洞、空鼓、裂缝、积水，排水顺畅 | - 观察 |  |

检查重点：分割缝不顺直粗糙、长裂缝、未留置防水收口措施。

- 4.2屋面饰面砖保护层观感质量

- 适用范围：适用于屋面饰面砖分项工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.2.1 | - 表面平整，图案清晰，色泽一致，接缝一致，接缝均匀，周边顺直，嵌缝密实平直，宽窄一致，完成面表面无空鼓 | - 观察、敲锤 | - 小锤 |
| - 4.2.2 | - 饰面砖无裂纹、无色差、掉角和缺棱等现象 | - 观察 |  |
| - 4.2.3 | - 避免温度变形造成饰面砖起拱空鼓现象，禁止采用密拼的铺贴方法 | - 观察 |  |
| - 4.2.4 | - 屋面坡度符合设计要求，无倒泛水，无积水，与地漏（管道）结合处严密牢固，无渗漏 | - 测量、蓄水试验 | - 坡度尺 |
| - 4.2.5 | - 防水收头距屋面完成面的高度≥250mm，立面收头符合设计和施工要求，边缘顺直 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 4.2.6 | - 屋面与突出屋面结构的连接处和转角处，应做成圆弧形或钝角，且整齐平顺 | - 观察 |  |
| - 4.2.7 | - 排水口周边防水涂层或卷材密实，无孔洞、空鼓、裂缝、积水，排水顺畅 | - 观察 |  |

检查重点：未按要求留置变形缝、排水坡度不符合要求、饰面砖空鼓。

- 4.3陶瓦坡屋面观感质量

适用范围：适用于防水等级为Ⅱ、Ⅲ级以及坡度不小于20%的屋面。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.3.1 | - 平瓦及脊瓦应边缘整齐，表面光洁，不得有分层、裂纹和露砂等等缺陷，平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 4.3.2 | - 挂瓦条分档均匀，铺钉平整、牢固；瓦面平整，行列整齐，大街紧密，瓦榫落槽，瓦脚挂牢，瓦头排齐，檐口应成一直线 | - 观察 |  |
| - 4.3.3 | - 脊瓦搭盖正确，间距均匀，封固严密；屋脊加斜脊平直，无起伏现象。脊瓦与坡面瓦之间的缝隙，采用掺有纤维的混合砂浆填实抹平 | - 观察 |  |
| - 4.3.4 | - 沿山墙封檐的一行瓦，用水泥砂浆做出坡水线将瓦封固 | - 观察 |  |
| - 4.3.5 | - 天沟、斜沟、檐沟和泛水应平直整齐，结合严密，无渗漏 | - 蓄水试验 |  |

检查重点：污染、勾缝粗糙、防风节点不到位，强风后瓦脱落。

- 4.4玻璃采光屋面观感质量

- 适用范围：适用于玻璃采光屋面的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.4.1 | - 屋面玻璃洁净、牢固，坡度正确，无划痕 | - 观察、测量 | - 坡度尺 |
| - 4.4.2 | - 密封胶应密实、均匀、连续，表面圆弧光滑、边缘整齐顺直，嵌缝处不得渗漏 | - 观察 |  |
| - 4.4.3 | - 玻璃与墙面碰口必须设置泛水挡水板和堵头板，泛水板等必须牢固固定在墙体基层上，无起伏现象；板缝用密封胶封闭，胶缝顺直圆润 | - 观察 |  |
| - 4.4.4 | - 必须全检易渗漏部位，淋水≥2h，无渗漏 | - 淋水试验 |  |

检查重点：墙面收口易造成渗漏、墙面未预留收口措施、反水处理不当造成渗漏。

- 4.5屋面附属结构观感质量

- 适用范围：适用于窗台、檐口、装饰线雨棚灯细部构造的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.5.1 | - 天沟、檐沟：平直整齐，排水坡度正确，无积水、无渗漏；与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，应增加防水附加层。成品天沟、檐沟安装牢固，顺直整齐，接缝紧密，无变形。砂浆防水保护层表面平整光洁，线条顺直，无明显空鼓、裂纹。蓄水试验无渗漏 | - 蓄水试验、观察、敲锤 | - 小锤、坡度尺 |
| - 4.5.2 | - 落水口：水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处；防水层贴入水口杯内部应小于50mm；水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%，并采用防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2mm；水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，并嵌填密封材料。蓄水试验无渗漏 | - 观察、测量、蓄水试验 | - 钢卷尺 |
| - 4.5.3 | - 管道突出部位：管道根部直径500mm范围内，找平层应抹出高度不小于30mm的圆锥台；管道周围与找平层或细石混凝土防水层之间，应预留20mm×20mm的凹槽，用密封材料嵌填严密；管道根部四周应增设附加层，宽度和高度均不应小于300mm；管道上的防水层收头处应用金属箍紧固，并用密封材料封眼 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 4.5.4 | - 变形缝：泛水上口距完成面高度不应小于250mm；防水层应铺贴到变形缝两侧砌体上部；缝内应填充聚苯乙烯薄膜塑料，上部填放衬垫材料，并用卷材封盖；封顶部应加扣混凝土或金属盖板，混凝土盖板的接缝应用密封材料嵌填 | - 观察、测量 |  |

检查重点：天沟倒坡、积水、屋面伸缩缝盖板将两侧墙面盖死无法伸缩、成品天沟固定不牢固变形。

- 五、门窗工程

- 5.1入户门观感质量

- 适用范围：适用于各种入户门的制作与安装工程质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5.1.1 | - 表面平整光洁，无戗搓、刨痕、雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺棱、掉角；色泽一致，清油制品色泽、水纹近似；门裁口、起线顺直，割角准确，交圈整齐，拼缝严密，无胶迹。无锈蚀、碰伤、凹坑、污染、拉毛 | - 观察 |  |
| - 5.1.2 | - 框与墙体缝隙应填嵌饱满密实表面平整光滑、无裂缝。门套线与墙体表面密合 | - 观察 |  |
| - 5.1.3 | - 密封胶条安装牢固，表面应圆弧光滑，边缘整齐、顺直无断裂 | - 观察 |  |
| - 5.1.4 | - 合叶、铰链、门锁、拉手、插销、小五金、猫眼、门吸等牢固，无损坏、凹痕、铁锈、划痕 | - 观察 |  |
| - 5.1.5 | - 门扇开启灵活，无碰擦、异响、密实、框与扇及扇与扇平行，无大小头 | - 观察、测量 | - 弹簧秤 |
| - 5.1.6 | - 进户门框和门扇的成品保护应符合集团标准 | - 观察 |  |
| - 5.1.7 | - 门扇对口缝在1.5-2mm;门扇与上框和侧框留缝在1.5-2mm；门无下槛时，内门扇与地面间留缝限值4-7mm | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |

检查重点：板面有凹坑、板面污染严重、门锁生锈。

- 5.2钢质防火门观感质量

适用范围：适用于钢质防火门工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5.2.1 | - 门扇表面平整光洁，无戗搓、刨痕、雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺棱、掉角；色泽一致，门裁口、起线顺直，割角准确，交圈整齐，无锈蚀、碰伤、凹坑、污染、拉毛 | - 观察 |  |
| - 5.2.2 | - 框与墙体缝隙应填嵌饱满密实表面平整光滑、无裂缝 | - 观察、手摸 | - 靠尺、塞尺 |
| - 5.2.3 | - 密封胶条安装牢固，表面应圆弧光滑，边缘整齐、顺直无断裂钢质防火门设置永久固定标记（上框内外侧剧中位置） | - 观察、手摸 |  |
| - 5.2.4 | - 防火密封胶条安装牢固、无断裂、砂眼等缺陷 | - 观察 |  |
| - 5.2.5 | - 合叶、门锁、拉手、小五金等，无损坏、凹痕、铁锈、划痕 | - 观察 |  |
| - 5.2.6 | - 闭门器安装牢固，开启力度适当，关闭节奏先快后慢 | - 观察 |  |
| - 5.2.7 | - 门扇开启灵活，无碰擦、异响、密实、框与扇及扇与扇平行，无大小头 | - 观察、测量 | - 弹簧秤 |
| - 5.2.8 | - 安装尺寸：无下框时门扇与地面完成面的留缝≤5mm；子母门门扇之间缝宽≤3mm；门扇与门框间隙≤3mm | - 测量 | - 钢卷尺 |

检查重点：门框保护膜未清理干净、框边收口粗糙闭门器生锈、门扇污染。

- 5.3木质防火门观感质量

- 适用范围：适用于木质防火门工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5.3.1 | 表面平整光洁，无戗搓、刨痕、雀丝、划痕、毛刺、锤印和缺棱、掉角；色泽一致，清油制品色泽、水纹近似；门裁口、起线顺直，割角准确，拼缝严密，无胶迹。无碰伤、凹坑、污染、拉毛和明显钉眼 | - 观察 |  |
| - 5.3.2 | 框与墙体缝隙应填嵌饱满密实表面平整光滑、无裂缝 | - 观察、手摸 |  |
| - 5.3.3 | 防火胶条安装牢固，表面应圆弧光滑，边缘整齐、顺直无断裂 | - 观察、手摸 |  |
| - 5.3.4 | - 合叶、铰链、门锁、拉手、插销、小五金等牢固，无损坏、凹痕、铁锈、划痕 | - 观察 |  |
| - 5.3.5 | - 门扇开启灵活，无碰擦、异响反弹现象 | - 观察、测量 | - 弹簧秤 |
| - 5.3.6 | - 闭门器安装牢固，开启力度适当，关闭节奏先快后慢 | - 观察 |  |
| - 5.3.7 | 有永久性固定标记（上框内外侧剧中位置） | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 5.3.8 | 门扇对口缝在1.5-2mm;门扇与上框和侧框留缝在1.5-2mm；门框水平度≤3mm；门扇与地面完成面留缝在5-6mm。 | - 测量 | - 钢卷尺 |

检查重点：门框拼缝过大，有毛刺、色差、污染严重。

- 5.4铝合金门窗观感质量

- 适用范围：适用于铝合金门窗工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5.4.1 | 平开和推拉门窗扇安装牢固，开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇须有防脱落措施 | - 观察、手拌检查 |  |
| - 5.4.2 | 表面应洁净、平整、光滑，漆膜或保护层连续 | - 观察、手摸 |  |
| - 5.4.3 | 表面无明显色差，无铝屑、毛刺、污迹、锈蚀。大面应无划痕、磕碰 | - 观察、手摸 |  |
| - 5.4.4 | - 各型材拼缝或孔洞位、门窗框与墙体之间的缝隙应用密封胶填嵌饱满，无遗漏。涂胶表面圆弧光滑、边缘整齐顺直，无裂缝，硅胶槽流向正确 | - 观察 |  |
| - 5.4.5 | - 推拉门窗扇开关力≤100N；入户平开门、推拉门应具有锁闭功能 | - 观察、测量 | - 弹簧秤 |
| - 5.4.6 | 弹簧门扇自动定位准确，开启角度为90°±1.5°，关闭时间在6-10S之内 | - 观察 |  |
| - 5.4.7 | 门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好，无脱槽、卷边 | - 观察 |  |
| - 5.4.8 | - 门窗排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求；配件、把手等位置正确 | - 观察 |  |

检查重点：与外墙密封胶不顺直、铝合金型材尺寸偏差过大。

- 5.5塑钢门窗观感质量

- 适用范围：适用于塑钢门窗工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5.5.1 | 门窗扇必须安装牢固，开关灵活、关闭严密，无无倒翘。推拉门窗扇须有防脱落措施 | - 观察、手扳检查 |  |
| - 5.5.2 | 门窗表面应洁净、平整、光滑，大面应无划痕、擦伤、碰伤、污染。门窗不得有焊角开焊、型材断裂现象 | - 观察 |  |
| - 5.5.3 | 型材各孔洞位、门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，无遗漏，严禁切割 | - 观察、手摸 |  |
| - 5.5.4 | - 表面采用密封胶密封。涂胶表面圆弧光滑、边缘整齐顺直，硅胶槽流向正确 | - 观察 |  |
| - 5.5.5 | - 相交密封条或毛毡密封条无脱槽、卷边、虚压 | - 观察 |  |
| - 5.5.6 | 玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口德接缝应平整，不得卷边、脱槽 | - 观察 |  |
| - 5.5.7 | 门窗排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求 | - 观察 |  |
| - 5.5.8 | - 五金件：数量齐全、位置正确、安装牢固、使用灵活、达到各自的功能 | - 观察 |  |
| - 5.5.9 | - 拼樘料：应与窗框连接紧密，不得松动；螺钉间距应≤600mm；内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠；与窗框间应用嵌缝膏密封 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |

检查重点：窗台大小头明显、型材焊角开焊、发泡剂过厚切割破坏膜表面。

- 六、水电工程

- 6.1室内给水管观感质量

- 适用范围：适用于室内给水管工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.1.1 | 宜采用PPR管，必须热熔连接，不得在塑料管上套丝 | - 观察 |  |
| - 6.1.2 | 暗敷管道不得有机械式连接管件；塑料采暖管暗敷不应有接头 | - 观察 |  |
| - 6.1.3 | - 各类给水管预留接口须安装堵头，接口突出墙面尺寸参考如下：涂料墙面-与抹灰面平齐；贴装墙面-突出抹灰面2cn；需装地柜位置-突出抹灰面4cm | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.1.4 | - 冷热水管左热右冷、上热下冷，间距为150mm | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.1.5 | - 暗埋管线须用蓝色（冷水管）、红色（热水管）、绿色（中水管）线条标明走向 | - 观察 |  |

检查重点：线管交叉重叠高出地面、楼板面开槽后易产生裂缝。

- 6.2室内排水管观感质量

- 适用范围：适用于室内排水管工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.2.1 | 应采用普通U-PVC排水管材。管道应洁净、顺直、无污染、无色差、无破损；支架牢固、与管道接触紧密、间距为500mm；排水坡度正确，无倒坡现象；水管纵横向弯曲每米为1.5mm | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.2.2 | 主立管经过厨卫间，宜设置管道井，避免管道外露 | - 观察 |  |
| - 6.2.3 | - 立管管件承口外侧与墙饰面的距离宜为2-5cm，与毛皮面距离按同部位装饰层合理预留厚度进行核算 | - 测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.2.4 | - 洁具预留板动中心与装饰墙面间距：浴缸排水口距长边抹灰墙350mm，距短边抹灰墙80mm；座便器305mm；柱盆205mm；台盆150mm；地漏（厨房和淋浴间除外）150mm。施工时，须按此核算实际留洞中心间距。装修房或已确定洁具的，按洁具型号和排水方式确定留洞间距 | - 测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.2.5 | - 卫生间和洗衣机地漏、浴缸预留排水管应设S型存水弯；阳台地漏设P型存水弯。有效水封深度不小于50mm | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.2.6 | - 灌水通球试验不得渗漏，排水通畅 | - 通球试验 |  |

检查重点：吊架不足、管道吊模浇注质量不佳、且没有套管、穿墙未留置套管。

- 6.3外墙排水立管观感质量

- 适用范围：适用于外墙排水立管工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.3.1 | 应采用普通U-PVC排水管材。管道应洁净、顺直、无污染、无破损；油漆色泽一致，无脱皮、起泡、漏凃、流淌 | - 观察 |  |
| - 6.3.2 | 雨水斗：应固定在屋面承重结构上；雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏 | - 蓄水试验 |  |
| - 6.3.3 | - 所有污水管通气帽不得直接穿坡屋面；应设伸顶通气管和通气帽，高度符合设计要求，通气管根部做细石混凝土保护；管卡固定位置要做耐候胶封闭；伸缩节按规范安装，安装高度一致。屋面雨水与阳台排水分开；阳台雨水立管根部应间接排水；灌水通球试验不得渗漏，排水通畅；立管管件承口外侧与墙饰面的距离宜为2-5cm，与毛坯面距离按同部位装饰层合理预留厚度进行核算 | - 观察、测量、蓄水试验 | - 钢卷尺 |

检查重点：管卡墙孔未打防水胶、管卡生锈、立管垂直度偏差大。

- 6.4管道附属构造观感质量

- 适用范围：适用于管道附属构造工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.4.1 | 套管：主立管穿楼板时应设套管，穿屋顶时须用防水套管；套管顶部无毛刺、裂痕、凹陷，距装饰面50mm；套管内侧缝隙宽度均匀，风度密实，端面光滑；墙壁内的套管两侧则与饰面相平；套管底部应与楼板底面相平，收口平整，颜色均匀，无污染 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.4.2 | 支撑件和管卡：支撑件埋设平正牢固，排列整齐，与管面接触紧密；如表面涂漆，则油漆须附着良好，均匀亮泽，无脱皮、起泡和漏凃、无流淌及污染 | - 观察 |  |
| - 6.4.3 | - 平正、牢固，无渗漏 | - 蓄水试验 |  |
| - 6.4.4 | - 套管坡度向外，高差为20—25mm，室内侧平墙面，室外侧或伸出外墙装饰面50mm，或平外墙面并加装饰套圈密封胶处理；洞口内外侧标远整齐圆顺 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.4.5 | - 空调冷凝水管：尽量明装，严重影响外立面效果可暗装；必须接入雨水管，不得散排；避免与立管冲突 | - 观察 |  |
| - 6.4.6 | 细部收口：地漏口如为瓷砖面，采用整砖自然找坡，禁用观感较差的碎拼方式；各类外露管道和管件外观清洁，横平竖直，无明显歪斜。 | - 观察 |  |

检查重点：管道底部收口不平、地漏有渗漏、空调套管不符合要求。

- 6.5配电箱、盘观感质量

- 适用范围：适用于配电箱、盘等制作和安装工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.5.1 | 箱（盘）不采用可燃材料制作；箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。 | - 观察 |  |
| - 6.5.2 | 位置正确，部件齐全；线材色标正确，接线整齐，回路编号齐全，标识正确；空气开关明确标识对应供电部位或电器名称，开关动作灵活可靠；照明箱（盘）内分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。 | - 观察、手扳检查 |  |
| - 6.5.3 | - 动力照明配电箱（盘）位置正确，部件齐全，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整；配电箱应用专用工具开孔，箱体开孔与导管管径适配，开孔处应密封；箱（盘）安装牢固，底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |

检查重点：箱内无回路标示、面板污染、户内配电箱面板翘曲变形。

- 6.6设备观感质量

- 适用范围：适用于变压器、箱式变电所、成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力以及电气设备、不间断电源等安装工程的观感验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.6.1 | 变压器安装：附件齐全，油浸变压器油位正常，无渗油现象；所有连接紧固件及防松零件齐全；绝缘件应无裂纹，缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷，外表清洁，测温仪表指示准确。 | - 观察 |  |
| - 6.6.2 | 箱式变电所安装：箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪，周围排水通畅，用地脚螺栓固定的螺帽齐全，自由安放的应垫平放正；内外涂层完整，无损伤，有通风口，防护网完好；装有气体继电器的变压器顶盖，沿气体继电器的气流方向有升高坡度。 | - 观察 |  |
| - 6.6.3 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力：柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子有编号，且清晰工整，不易脱色；照明配电箱（盘）内开关动作灵活可靠，动力照明配电箱（盘）位置正确，部件齐全，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整；箱（盘）安装牢固，底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。 | - 观察、测量、手扳检查 | - 钢卷尺 |
| - 6.6.4 | 电气设备：电气设备安装应牢固，螺栓及防松动零件齐全，不松动。防水、防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。 | - 观察、手扳检查 |  |
| - 6.6.5 | 不间断电源安装：安放不间断电源的机架组装应横平竖直，水平度、垂直度允许偏差不应大于1.5‰，坚固件齐全；不间断电源正常运行时产生的A级噪声不应大于45dB或30dB。 | - 观察、测量 | - 坡度尺、噪音测量仪 |

检查重点：变压器绝缘件、油表和测温仪表，变电所地脚螺栓、继电器，标识、开关灵活性、安装位置，电气设备的防水防潮、接线密封处理，不间断电源的噪声强度。

- 6.7插座、开关、底盒、面板观感质量

- 适用范围：适用于插座、开关、底盒、面板等安装工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.7.1 | 插座：a.当不采用安全型插座时，托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1.8m； b.暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂、划伤，装饰帽齐全； c.地插座面板与地面齐平或紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.7.2 | 开关：a.同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品，开关的通断位置一致，操作灵活，接触可靠，开关应切断相线，同一场所开关分合方向一致； b.开关安装位置便于操作，开关边缘距门边缘距离0.15～0.2m，开关距地面高度1.3m；拉线开关距地面高度2～3m，层高小于3m时，拉线开关距顶板不小于100mm，拉线出口垂直向下； c.相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。并列安装的拉线开关的距离相邻间距不小于20mm； d.暗装的开关面板应紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁，无碎裂，装饰帽齐全 | - 观察、、测量手扳检查 | - 钢卷尺 |
| - 6.7.3 | 面板: a.暗装面板紧贴墙面，横平竖直，四周无缝隙，安装牢固，严禁用木楔固定; b. 表面光滑整洁、零配件齐全，木槽板无劈裂，塑料槽板无扭曲变动。槽板盖板固定点间距应小于300mm，距终端30mm处应固定; c. 盖板在直线和90°转角处应成45°斜口对接，T形分支处应成三角叉接，盖板应无翘角. | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.7.4 | 底盒： a. 暗敷必须配管，须为阻燃型盒体，外观无破损及变形; b. 金属管段应外加护口，导线接头处设在箱、盒处，多芯线应搪锡，线鼻子应与线径配套; c. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包裹应均匀紧密；管路入盒、箱一律采用端接头与内锁母连接，要求平正、牢固；向上立管管口采用端帽护口，防止异物堵塞管路. | - 观察检查 |  |

- 检查重点：插座的位置、绝缘性、开关灵活性及成品保护；面板安装顺直度、缝隙有无木楔、固定点间距、成品保护等；底盒不在同一直线上、底盒埋置过深、底盒突出墙面完成面等。

- 6.8防雷接地观感质量

- 适用范围：适用于防雷接地等安装工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.8.1 | 明敷的引下线应平直，无急弯，与支架焊接处油漆防腐，且无遗漏。 | - 观察 |  |
| - 6.8.2 | 变、配电室明敷接地干线安装应符合下列规定： a.便于检查，敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修。 b.当沿建筑物墙壁水平敷设时，距地面高度250～300mm；与建筑物墙壁间的间隙10～15mm。 c.当接地线跨越建筑物变形缝时，设补偿装置。 d.接地线表面沿长度方向每段为15～10mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.8.3 | 变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不小于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 | - 观察 |  |
| - 6.8.4 | 变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 | - 观察 |  |
| - 6.8.5 | 避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松动零件齐全，焊接部份补刷的防腐油漆完整；避雷带应平整顺直，固定点支持件间距均匀，固定可靠。 | - 观察 |  |
| - 6.8.6 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件，应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接，且有标识，连接处螺帽紧固，防松零件齐全。 | - 观察 |  |

- 控制重点：防雷接地的安装位置、变形缝处的补偿装置、颜色标识、临时接地数量、焊缝饱满度以及接线螺栓的紧固程度。

- 6.9灯具观感质量

- 适用范围：适用于普通灯具、专用灯具（应急照明灯、防爆灯、顶部彩灯、霓虹灯、景观照明灯、庭院灯）等安装工程的质量验收。

| - 项目编码 | - 验收标准 | - 检验方法 | - 检验工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 6.9.1 | 普通灯具安装： a.灯具及其配件无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。 b.安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应采取防止玻璃罩碎裂后向下溅落的措施。 c.投光灯的底座及支架应固定牢固，墙面灯泡安装水平，顶面灯泡安装垂直; c.安装在室外的壁灯应有泄水孔，绝缘台与墙面之间应有防水措施。 d.在无特殊要求下，室内所有灯具安装位均应安装25W白炽灯或节能灯，并保证通电后，开关控制和照明正常。 | - 观察、通电检查 |  |
| - 6.9.2 | 应急照明灯具安装： a.疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成，安全出口标志灯距地高度不低于2米，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。 b.疏散标志灯安装在安全出口的顶部，楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1米以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20米。 c.疏散标志灯的设置不影响正常通道，且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其它标志牌等。 d.疏散照明采用荧光灯或白炽灯，安全照明采用卤钨灯或瞬时可靠点燃的荧光灯。 e.安全出口标志灯和疏散灯装有玻璃或非燃材料的保护罩应完整，无裂纹。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.9.3 | 防爆灯具安装 a.灯具配套齐全，不用非防爆零件灯具配件（金属护网、灯罩、接线盒等）。 b.灯具的安装位置离开释放源，且不在各种管道的泄压口及排放口上下方安装灯具。 c.灯具及开关安装牢固可靠，螺纹加工光滑、完整，无锈蚀，并在螺纹上涂以电力复合脂或导电性防锈脂。 d.开关安装位置便于操作，安装高度1.3m 。 e.灯具及开关外壳完整，无损伤，无凹陷或沟槽，灯罩无裂纹，金属护网无扭曲变动，防爆标志清晰。 f.灯具及开关的紧固螺栓无松动、锈蚀，密封垫圈完好。 | - 观察、手摸、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.9.4 | 建筑物顶部彩灯安装 a.建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具，灯罩要拧紧。 b.垂直彩灯采用防水吊线灯头，下端灯头距离地面高于3m。 c.建筑物顶部彩灯灯罩完整，无碎裂。 d.彩灯电线导管防腐完好，敷设平整、顺直。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.9.5 | 建筑物霓虹灯安装 a.霓虹灯管完好，无破裂。 b.灯管固定后与建筑物、构筑物表面的距离不小于20mm。 c.霓虹灯变压器明装时，高度不小于3m，低于3m采取防护措施。 d.霓虹灯变压器的安装位置方便检修，且隐蔽在不易被非检修人触及的场所，不装在吊平顶内。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.9.6 | 建筑物景观照明灯具安装 a.在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具无围栏防护，安装高度距地面2.5m以上（此条为强制性标准条文）。 b.建筑物景观照明灯具构架固定可靠，地脚螺栓拧紧，备帽齐全，灯具的螺栓紧固，无遗漏口灯具外露的电线或电缆应有柔性金属导管保护。 | - 观察、测量 | - 钢卷尺 |
| - 6.9.7 | 庭院灯安装 a.立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全。 b.架空线路电杆上的路灯固定可靠，紧固件齐全、拧紧，灯位正确，每套灯具配有熔断器保护。 | - 观察 |  |

检查重点：安装位置及牢固性、灯罩破坏损坏、缺灯泡，质量标识、应急照明灯的标牌以及室外灯具的防水措施等。