日照市建筑工程常见质量问题

及防治技术措施

针对我市建筑工程质量监督检查中发现的常见质量问题，结合工程实际，特提出如下防治技术措施：

一、土建工程实体方面

（一） 存在问题：外门窗密封胶材质不符合要求，胶开裂、

渗水。

防治措施：（1）外门窗在室内及室外两侧的框边必须施打中性硅酮密封胶；（2）密封胶必须施打于清理干净、干燥的水泥等基层上，严禁在腻子和涂料面层上打胶；（3）门窗洞口应清理干净、干燥后施打发泡剂。发泡剂应连续施打，一次成型，充填饱满。溢出门窗框外的发泡剂应在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损；（4）所有外窗在竣工前检查前均应进行淋水检验。

（二） 存在问题：抹灰层施工不规范，表面裂缝。

防治措施：除按省市治理质量通病的有关要求在规定部位铺设钢丝网或玻璃纤维网格布外，还应在抹灰层面层完成前在全部抹灰层面层内加设一层玻璃纤维网格布。

（三） 存在问题：护栏栏板玻璃使用不规范。

防治措施：（1）住宅工程和人流集中场所严禁设计使用承受水平荷载的栏板玻璃；（2）承受水平荷载的栏板玻璃应使用公称厚度12mm的钢化玻璃或公称厚度16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板最低点离一侧楼地面高度≥3m、≤5m时，应使用公称厚度不小于16.76mm的钢化夹层玻璃。当栏板最低点离一侧楼地面高度>5m时，严禁使用承受水平荷载的栏板玻璃。（3）安装在易于受到人体或物体碰撞部位的建筑玻璃，应采取保护措施。

（四） 存在问题：凸窗窗台及普通窗窗洞口安全防护高度不足。

防治措施：住宅工程当设置凸窗时应符合如下规定：窗台高度≤0.45m时，防护高度从窗台面起算不低于0.9m；可开启窗扇窗洞口底距窗台面的净高低于0.9m时，窗洞口处应有防护措施，其防护高度从窗台面起算不应低于0.9m（《住宅设计规范》GB50096-2011）。

（五）存在问题：护栏、楼梯扶手安装不规范。

防治措施：楼梯悬空边水平段护栏长度大于0.5m时，其扶手高度不应小于1.05m；对于中小学校，室外楼梯扶手高度不应低于1.0m，室内楼梯扶手高度不应低于0.9m，室内外楼梯水平扶手高度不应低于1.1m（《中小学校设计规范》GB50099-2011）；底部采用横杆的楼梯护栏，横杆距楼梯踏步阳角最小净间距不得大于50mm。不锈钢护栏的钢管焊接连接应平顺，打磨光滑。

（六）存在问题：混凝土墙面基层抹灰前处理不规范。

防治措施：混凝土墙面抹灰前必须进行毛化处理，毛化处理可用水泥胶浆（不得采用普通水泥砂浆）等材料进行，以防止抹灰空鼓现象。

（七） 存在问题：砌块填充墙施工不规范。

防治措施：加气混凝土块及混凝土空心砌块的填充墙在砌筑施工时，取消顶部斜砌做法，统一采用以下做法：顶部应提前预留30-50mm间隙，间隔14天后，每隔600mm加塞一块防腐木楔，然后用1︰3干硬性水泥砂浆填塞饱满、密实。

（八） 存在问题：施工缝处理不规范。

防治措施：严格控制结构工程混凝土施工缝的处理质量，施工缝必须在前期浇筑混凝土终凝后进行凿毛，清除表面浮浆及不密实的混凝土，后浇筑混凝土浇筑前应对施工缝洒水进行充分湿润（但不得有积水）。

（九） 存在问题：主体验收前混凝土结构中存在的孔洞未处理。

防治措施：对于由结构检测钻芯取样或施工放线等原因，造成在现浇楼板或梁、柱、剪力墙中存在孔洞，要求施工单位在主体结构验收前进行修补，首先由施工单位制定修补方案，报监理单位审批后再实施修补，孔洞修补应采用比原设计混凝土强度高一等级的微膨胀细石混凝土或其它专用修补材料。

（十）存在问题：阳台地面防水施工不符合设计及规范要求。

防治措施：设计有防水要求的阳台地面必须按设计要求进行防水施工，周边泛水高度不小于250mm，门口处防水应向外延伸，长度不小于150mm，严禁仅在阳台地面用水部位局部做防水处理。

（十一）存在问题：屋面烟道帽、管道井屋面井盖、上人孔盖板的制作和安装不符合设计及规范要求。

防治措施：屋面烟道帽的制作和安装必须按照设计图纸中标注的图集进行施工，其它屋面管道井井盖必须固定牢固并施工滴水线（槽），屋面上人孔盖板制作应具有防水、保温性能，盖板下面安装链锁固定。屋面烟道帽、管井盖板应做装饰处理。

（十二）存在问题：防火门安装不规范。

防治措施：防火门框边缝隙应用水泥砂浆或A级防火材料填塞，防火门应安装闭门器，双扇防火门应安装顺序器。

（十三）存在问题：无障碍设施未严格按照设计要求施工。

防治措施：工程无障碍设计项目的施工必须严格按照设计图纸和现行规范（《无障碍设计规范》GB50763-2012）要求落实。设计有无障碍功能要求的电梯，电梯轿厢内应按规范要求安装扶手、镜子、盲文按钮、报层音响等设施。

（十四）存在问题：地下车库及人防等工程的内墙面及顶棚未粉刷涂料面层。

防治措施：地下车库及人防等公共部位工程不允许只刮腻子处理，必须进行乳胶漆粉刷等面层装饰。

（十五）存在问题：地下工程顶棚墙面渗水。

防治措施：建设、监理、施工各方应对地下工程顶板、外墙防水及回填土施工过程加强监控、管理。防水层验收合格后应及时做保护层，保护层材质及厚度应符合规范规定，后续施工应采取可靠措施，确保防水层不受损伤。

（十六）存在问题：工程细部处理粗糙。

防治措施：要严格控制外墙大角和横竖线脚的顺直度、外墙面平整度、室内阴阳角的方正度和顺直度、室内顶棚墙面的平整度，同时应避免外墙涂料污染外窗（包括密封胶）。

二、安装工程实体方面

（一） 存在问题：电气竖井、管道井防火封堵不规范，管道保温不到位、橡塑保温接缝处未使用胶黏剂及专用胶带粘合。

防治措施：建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的空洞应采用防火封堵材料封堵。管件、阀门处保温必须到位，橡塑保温接缝处应使用胶黏剂及专用胶带粘合。

（二） 存在问题：管道保温不平整，保护层施工不规范，明装镀锌钢管、支架未刷面漆。

防治措施：管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表1的规定。管道保温层保护层施工应符合设计要求，保护层施工应平整、美观。明装镀锌钢管、支架刷防锈漆两道，再刷银粉漆两道（设计有要求的符合设计要求）。

表1  管道及设备保温的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 |  | +0.1δ -0.05δ | 用钢针刺入 |
| 2 | 表面 平整度 | 卷材 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |
|  |  | 涂抹 | 10 |  |

注：δ为保温层厚度

（三）存在问题：火灾自动报警线路与强电或弱电共用桥架，有线电视、信号线、网线等弱电施工不规范。

防治措施：火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。有线电视、信号线、网线等弱电线缆施工应严格执行设计及规范要求。

（四） 存在问题：金属软管使用随意，钢管敷设及连接不规范，不同材质线管连接未使用专用配件，明装消防线管防火涂料涂刷不到位，电线电缆材质种类不符合设计要求。

防治措施：金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定：（1）刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接，柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m，在照明工程中不大于1.2m；（2）可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头；复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好，防液覆盖层完整无损；（3）可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地（PE）或接零（PEN）的接续导体。

套接紧定式钢导管，当管径为Φ32mm以下时，连接套管每端的紧定螺钉不应少于1个，当管径为Φ32mm及以上时，连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个，紧定螺钉应处于可视处，连接处应涂电力复合脂或导电性防锈酯。

不同材质线管连接时必须使用专用配件或加设过渡线盒。消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要，暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。阻燃或耐火电缆使用必须与图纸相符，不得随意使用非阻燃或非耐火电缆代替。

（五）存在问题：消防联动线路明敷于风道内及管道保温层内，消防模块未固定。电梯机房配电与设计不符，无通风措施、温感元件。应急照明配电施工与设计不符。

防治措施：消防联动线路严禁明敷于风道内及管道保温层内，消防模块必须采用固定措施。电梯机房配电必须与设计相符，电梯主电源开关不应切断下列供电电路：（1）轿厢照明和通风；（2）机房和滑轮间照明；（3）机房、轿顶和底坑的电源插座；（4）井道照明；（5）报警装置。电梯机房内应通风，从建筑物其他部分抽出的陈腐空气，不得排入机房内，通风设施必须按照设计要求设置感温自动启动装置。应急照明配电施工应严格按照设计要求施工，不得随意变更系统。

（六） 存在问题：风管法兰螺栓间距不符合要求，螺栓返锈，室外风机电源线管未使用防雨弯头。

防治措施：金属风管螺栓及铆钉间距不得大于150mm（中低压风管），非金属风管螺栓及铆钉间距不得大于120mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔，法兰连接螺栓间距均匀设置，应使用热镀锌螺栓。室外风机电源线管敷设应采用有效防雨措施。

日照市建设工程质量监督站办公室     2013年4月26日印发

日照市建筑工程常见质量 问题及防治技术措施

（新二十二条）

2014年2月1日